| 采购编号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算 | 规格及技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 瑶湖校区智慧消防设备第二期采购 | 1 | 批 | 81.7万元 | 详见“采购文件” |

详细设备清单

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班室触摸显示屏 | 台 | 7 |
| 2 | 扩声器 | 台 | 7 |
| 3 | 独立烟感探测器 | 台 | 3000 |
| 4 | 一次性锂金属电池 | 台 | 9000 |
| 5 | 网关设备 | 台 | 70 |
| 6 | 核心交换机 | 台 | 1 |
| 7 | 接入交换机 | 台 | 15 |
| 8 | 消安一体化平台软件 | 套 | 1 |
| 9 | 国标阻燃电源线 | 米 | 3100 |
| 10 | 阻燃超五类网线 | 米 | 3600 |
| 11 | 国标防火管 | 米 | 2000 |
| 12 | 国标防火软管 | 米 | 2100 |
| 13 | 辅材 | 项 | 1 |
| 14 | 柜式七氟丙烷灭火装置150L 七氟丙烷灭火剂 140kg | 套 | 1 |
| 15 | 气体灭火报警主机 | 台 | 1 |

项目需求

一、技术参数要求

| 序号 | 产品名称 | 设备技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 值班室触摸显示屏 | 安装于学生宿舍15栋、1-6栋宿管值班室； 21.5寸室内金属壁挂，支持横屏/竖屏安装，附件带壁装支架（无需单独采购）； 1920X1080 液晶面板； 钢化玻璃； 主流4核CPU，8G内存，256G存储空间； |
| 2 | 扩声器 | 放大触摸显示屏警报声音，一二层可清晰听见警报； 灵敏度85DB±3DB，频率响应：150HZ-20KHZ，接口：USB+3.5mm音频接口 |
| 3 | 独立烟感探测器 | 根据现场实际房间数量确定（包含配电间、管道井、值班室、架空层、地下室）； 1、通讯方式：LoRa通讯 2、工作原理：光电式、热敏元件感温 3、工作电压：DC3.0V（锂电池） 4、工作电流：静态电流≤35μA，报警电流≤50mA 5、报警方式：声光报警 6、报警音量：≥85dB@3m 7、报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 8、其他功能：自检按键、本地/远程消音, 支持红外消音 9、使用环境：温度：-10℃～55℃， 相对湿度：≤95% （无凝露） 10、含10年电池更换服务3次 |
| 4 | 一次性锂金属电池 | 需满足10年供电； 1、额定电压 3.0V 2、额定容量 1400mAh 3、工作温度 -20℃~60℃ 4、电池寿命：不低于3年 |
| 5 | 网关设备 | 1、工作电压：DC12V 2、上行通讯：以太网 3、下行通讯：LoRa 4、下行频率：470MHz~510MHz 5、LoRa无线通讯性能：空旷场景1.5KM-2.0KM，普通墙体3~5面，承重墙1~2面，地下室1面 6、报警声压：75dB（A）@1m 7、备电：2150mAH 3.6V 8、输出接口：1路RS485，2路继电器输出，1路RJ45网络接口 9、工作环境：工作温度：-10~55℃；工作湿度：≤95%RH（无凝露） 10、网关发生主电、备电、有线网络、无线网络、防拆等异常时，都可以检测并在网关屏幕上中文的方式展示故障。前端外设烟感、手报发生防拆、电池欠压等异常，产生故障告警。 |
| 6 | 核心交换机 | 企业级可管理交换机。24个千兆电口，2个千兆光口；支持4096个VLAN，支持二层、三层协议。 |
| 7 | 接入交换机 | 24个千兆电口，2个千兆光口； |
| 8 | 消安一体化平台软件 | 1.需支持消防设备的监测数据，分别对：火灾报警系统、消防水系统、电气火灾系统、可燃气体系统、独立式烟感系统的信号、电量、燃气浓度、剩余电流、液位、水压等进行监测； 2.需支持接收各大系统的报警，主要分为火灾报警系统、消防水系统、可燃气体系统、电气火灾系统、独立式烟感系统； 3.需支持本次烟感设备接入数量授权； 4.需支持本地化布署，所有系统、程序、数据存储在学校指定服务器； 5. 软件系统支持分级分类权限管理，可以对用户授权查看、操作指定的设备。 |
| 9 | 国标阻燃电源线 | RVV3*1.5 |
| 10 | 阻燃超五类网线 | 阻燃超五类网线 |
| 11 | 国标防火管 | KBG管，直径25 |
| 12 | 国标防火软管 | KBG管配软管，直径25 |
| 13 | 辅材 | 光纤收发器、墙柜、光纤、融纤盒、尾纤等 |
| 14 | 柜式七氟丙烷灭火装置150L 七氟丙烷灭火剂 140kg | 1.贮存压力 2.5mpa 2.最大工作压力 4. 2mpa 3.灭火剂喷放时间 ≤10s 4.灭火剂最大充装密1000kg/m3 5.装置启动电源 DC24V/≤1.6A 防护区环境温度 0℃~50℃ |
| 15 | 气体灭火报警主机 | 工作电压 AC220V50/60Hz 功 耗 监视状态功耗≤60W 最大功耗150W 使用环境 0°℃~40°℃ 相对湿度 ≤95%，不凝露 |

注：

1、本次所投独立烟感探测器、网关设备须与师大现有消安一体化平台软件无缝对接（响应文件中提供无缝对接承诺函加盖供应商公章），否则作无效标处理。

2、以上所有技术条款均为重要条款，供应商必须完全响应，否则作无效标处理。