## 关于瑶湖校区图文中心和第三开闭所配电间设备进行预防性试验检测项目的询价公告

我校拟对瑶湖校区图文中心和第三开闭所（学生公寓第11栋--16栋和大学生活动中心）配电间设备进行预防性试验检测，现就该项目事项进行询价，欢迎符合项目资格条件的公司参与报价。

- 报名截止时间及材料要求

（一）、2022年8月05组织有意向单位进行现场勘察，通过采购人对资质文件及组织方案、试验时限、试验器材、安全措施等审查，再进行预算报价截至8月08日17：00；

（二）材料要求：供应商提供以下材料的复印件一份（A4规格，封面加盖单位公章）。

1、企业法人营业执照副本复印件，复印件应能清晰地反映企业经营范围等情况；

2、税务登记证及组织机构代码复印件（已办理三证合一无需提供）；

3、银行开户许可证复印件；

4、法定代表人身份证复印件；

5、法定代表人授权书原件（报名代表是法定代表人的无需提供）；

6、有关专业技术能力、资质证明材料复印件，具有由行政审批局颁发的《建筑业企业资质证书》电力工程施工总承包三级及以上等级资质证书；具有由行政审批局颁发的《安全生产许可证》建筑施工类资质证书；具有由国家能源局颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》承装类四级、承修类四级、承试类四级及以上等级资质证书；

7、施工方的组织方案、试验时限、试验器材、安全措施等。

8、电子邮箱、联系人、联系电话。

9、报价一览表（按服务要求列出的试验货物单价及总报价）；

二、服务要求：

施工方需先垫资。技术服务验收合格及施工方出具完整试验报告，送学校项目主管单位后一个月内支付合同价全款。试验报告服务有效期1年。

三、报价收件人：黄老师：15270888289

查看现场联系人：邹老师  联系电话：18970828220

以上材料均需加盖公章；材料要齐全，否则拒绝报名。

江西师范大学资产与后勤管理处

2022年8月1日

附件1：江西师范大学瑶湖校区图文中心配电间、第三开闭所配电间电力设备

预防性试验项目清单

（注明：施工方需勘察现场）

| 江西师范大学瑶湖校区图文中心配电间、第三开闭所配电间电力设备预防性试验 |
| --- |
| 序号 | 需检测设备 |
| 1 | 10KV电力变压器：9台 |
| 2 | 10KV配电系统：16台 |
| 3 | 10KV母线系统：2段 |
| 4 | 10KV接地系统：2套 |
| 5 | 0.4KV配电系统：18台 |
| 6 | 直流屏/直流电源：2套 |
| 7 | 安全工器具：2套 |
| 8 | 发电机组：2套 |
| 序号 | 设备名称 | 试验项目明细 |
| 1 | 10KV电力变压器 | 变压器高/低压侧线圈直流电阻测量 |
|  |  | 变比测量 |
|  |  | 设备接地导通性测量 |
|  |  | 耐压试验 |
|  |  | 变压器变比及相位核查 |
|  |  | 绕组绝缘电阻试验 |
| 2 | 10KV配电系统 | 综合检测、保养（除尘、清洁、润滑、紧固、安全防护处理等） |
|  |  | 真空断路器，测量绝缘电阻 |
|  |  | 真空断路器，交流耐压试验 |
|  |  | 真空断路器，导电回路接触电阻测量 |
|  |  | 氧化锌避雷器绝缘电阻测量 |
|  |  | 氧化锌避直流 1mA 电压(U1mA) 及0.75U1mA 下的泄漏电流 |
|  |  | 高压电缆检测、缘绝电阻测量；泄漏电流测量；直流耐压试验 |
|  |  | 10KV微机保护定检、保护定值核对 |
|  |  | 10KV微机保护定检、保护定值传动试验 |
|  |  | 10KV微机保护定检、保护整定核查 |
|  |  | 10KV微机保护定检、整组动作试验 |
|  |  | 10KV微机保护定检、继电保护绝缘遥测试验 |
|  |  | 10KV微机保护定检、继电保护装置上电及逆变电源检查试验 |
|  |  | 10KV微机保护定检、继电保护开关量输入检查试验 |
|  |  | 10KV微机保护定检、TA/TV零漂检查试验 |
| 3 | 10KV母线系统 | 绝缘电阻测量、耐压试验 |
| 4 | 10KV接地系统 | 接地电阻测量 |
| 5 | 0.4KV配电系统 | 综合检测、保养（除尘、清洁、润滑、紧固、安全防护处理等） |
|  |  | 0.4KV框架断路器绝缘电阻测量、开关机械特性检测 |
|  |  | 0.4KV无功补偿柜电容容量检测 |
| 6 | 直流屏/直流电源 | 保护电路连续性试验；蓄电池电压试验； |
| 7 | 安全工器具 | 绝缘手套\绝缘靴\携带短路接地线\高压试电棒/高压验电器/高压操作杆 |
| 9 | 发电机组 |  |
| 备注 | 预试检测工作在停电前对所有电气设备进行一次电气安全隐患预检，包括一般检查和红外热成像仪扫描，确认是否存在因过载，或负荷分配不匀，接触不良等引起的过度发热或其他安全隐患,在停电施工过程中及时维护，有针对性提前预备。 |
| 参考标准 | GB50150-2006电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 |
|  | DL/T475-2006接地装置特性参数测量导则 |
|  | DLT/596-2021 电力设备预防性试验规程 |